Утверждаю:

/Сидоренко В.В./

« »		2013 г .

Техническое задание

на техническое перевооружение ИТП с КУУТЭ объекта

МО "Агалатовское сельское поселение " по адресам:

Ленинградская обл., Всеволожский район, Агалатово дом № 142

| Наименование | Основные требования |
| --- | --- |
| 1. Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 2. Место строительства | Ленинградская обл., Всеволожский район, Агалатово |
| 3. Характеристика объекта | Жилой дом, 5 этажей |
| 4. Заказчик | МО "Агалатовское сельское поселение" |
| 5. Источник финансирования | Местный бюджет МО "Агалатовское сельское поселение" |
| 6. Сроки выполнения работ | Сроки выполнения работ по договору – 90 дней с момента заключения договора |
| 7. Основание для выполнения работ | Бюджет МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2013 год |
| 8. Проект | Шифр 083-12-ТМ (ИТП), 084-12-АТС (КУУТЭ). |
| 9. Основные характеристики системы отопления. | Расчетная температура наружного воздуха составляет: -26 оС. Расчетные температуры внутреннего воздуха приняты: - в жилых комнатах + 20 оС; - в ванных комнатах + 24 оС; - в кухнях, туалетах + 19 оС; - в лифтовом холле, лестничной клетке + 16 оС; - в технических помещениях + 5 оС; - в теплом чердаке + 14 оС. Температурный график сетевой воды: 95/70 °С Температурный график системы отопления 80/55оС. Тип системы отопления– двухтрубная, независимая. Система отопления присоединяется на базе БТП фирмы "Danfoss" или эквивалент. На стояках системы отопления предусмотреть балансировочные клапана фирмы Danfoss или аналог. Удаление воздуха из системы отопления производить через радиаторы верхнего этажа, через встроенные в радиаторы краны Маевского. Уклон трубопроводов принимать не менее 0,002. Опорожнение системы отопления производится через спускные краны в нижних точках. Трубопроводы системы отопления, проложенные в подвале, теплоизолировать минераловатными цилиндрами «Rockwool» толщиной 40 мм или аналог. |
| 10. Требования к оборудованию и применяемым решениям | Тепловой пункт разрабатывается в блочном исполнении на базе блоков заводской готовности и должен иметь: Наличие сертификата об опрессовке БТП. Разрешение РосТехНадзора и сертификат соответствия ГОСТ Р на единое изделие. Сделан на заводе - производителе БТП с количеством БТП не менее 500 в год (стабильное производство и опыт). Гарантия производителя на срок не менее 3 лет. Изделие должно быть новым (не бывшим в употреблении). Год выпуска продукции не ранее – 2013 г. Компоненты БТП (Теплообменник, Регулятор перепада давления, запорная арматура, Регулирующий клапан, Контроллер) одного производителя. Использование аргоновой сварки при сборке БТП на заводе. Автоматика должна обеспечивать погодную коррекцию температуры теплоносителя в систему отопления и иметь возможность диспетчеризации по GSM, TCP\IP каналам связи. Все регулирующие клапаны должны иметь механизм разгрузки по давлению Необходимо наличие сервисного партнера, обслуживающего БТП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Должен быть предоставлен паспорт на БТП как на готовое неделимое изделие. БТП должен содержать на своей раме щит автоматики и все необходимые внутренние электрические соединения, уложенные в специальных лотках. Минимальное количество сварных швов за счет использования трубогибочных станков. Наличие у производителя собственной сервисной службы в Северо-западным федеральном округе. Контроллер не должен быть свободно программируем и не сбиваться при отключении напряжения. Должна быть возможность коррекции температуры в систему отопления в зависимости от температуры обратки тепловой сети (предотвращение завышения температуры обратного теплоносителя). 2. Дополнительные требования: Продукция должна быть упакована и маркирована в соответствии с требованиями действующих ГОСТов, ТУ и других документов, содержащих обязательные либо обычно применяемые требования к упаковке и маркировке соответствующих товаров. Доставка Изделия должна осуществляться подрядчиком в сборе. Предусмотреть наличие одноходового теплообменного аппарата на системе отопления Для учета количества тепловой энергии и регистрации параметров теплоносителя на вводе в ИТП (после вводных задвижек) на прямом и обратном трубопроводах должен быть установлен коммерческий узел учета тепловой энергии с возможностью дистанционного сбора данных по средством GSM связи. |
| 11. Требования к организации-исполнителю работ | Привлечение к работам лиц, не имеющих российского гражданства, должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями трудового и миграционного законодательства. Организация прохода лиц, не имеющих российского гражданства, осуществляется в соответствии с установленными у заказчика правилами пропускного режима. Список лиц, не имеющих российского гражданства, должен быть предоставлен не менее чем за 7 дней до начала работ. |
| 12. Основные требования по производству работ | Работы выполнять в соответствии с: · Техническими условиями и условиями подключения теплоснабжающей организации. · СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; · СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; · СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»; · СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; · СНиП 41-02-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; · СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» · «Правила эксплуатации тепловых энергоустановок»; · Действующей нормативно-технической документацией. Выполнить пробивку отверстий в перекрытиях и стенах под монтаж трубопроводов систем. Стальные трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложить в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений. Все скрытые работы предъявлять по актам представителю технического надзора. Во время производства работ обеспечить сохранность существующих инженерных сетей. В процессе производства работ выполнять исполнительную документацию смонтированных систем, которая является неотъемлемой частью актов КС-2 и КС-3. По окончании монтажа выполнить промывку и испытания, необходимые для сдачи систем в эксплуатацию с оформлением соответствующих актов. Разработать программу ПНР систем теплопотребления и согласовать её с ресурсоснабжающей организацией. Выполнить проектную настройку балансировочной арматуры стояков и магистралей системы. Выполнить пусконаладочные работы систем теплопотребления с оформлением отчета. Совместно с Заказчиком объекта предъявить системы теплоснабжающей организации и получить справку о выполнении технических условий и разрешение на допуск в эксплуатацию ИТП. По выполнению работ предоставить три сброшюрованных экземпляра и электронную версию исполнительной документации в AutoCad формат (*.dwg) Стоимость работ включает в себя оплату всех счетов инженерных ведомств и контролирующих органов. Выполнить уборку территории на месте выполнения работ с утилизацией мусора за счет Подрядчика. |
| 13. Особые условия | Подрядчик обязан: В процессе производства работ Подрядчику необходимо: -Информировать Заказчика обо всех возможных отклонениях от проекта -Самостоятельно согласовать отклонения от проекта с ресурсоснабжающей организацией Все дополнительные работы связанные: с недоработками в проекте; с выявленными в процессе производства работ несоответствиями чертежей спецификации, с согласованиями проектной документации, с изменениями вносимыми в проект в процессе выполнения работ по инициативе Подрядчика, с вызовом и предъявлением выполненных работ госорганам и инспекциям, - с устранением замечаний контролирующих органов, выполняются за счет Подрядчика. Перечень документов, необходимых для предоставления Заказчику после выполнения работ Изделие должно поставляться с документацией, достаточной для транспортирования, разгрузки, хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и ремонта. Кроме того, поставщик передает заказчику комплект следующей документации на русском языке: 1. Паспорт Изделия 2. Инструкцию по эксплуатации и монтажу 3. 3-D модель изделия с габаритными размерами 4. Другую документацию согласно действующих НТД. |
| 14.Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 48 (сорок восемь) месяцев от даты подписания сторонами Акта выполненных работ. |